Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про схвалення проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій»

Модернізація системи електропостачання (капітальний ремонт) з будівництвом дахової сонячної електростанції Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» за адресою: вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ (коригування)

| Заявник проекту: | ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН» |
| --- | --- |
| Затверджено: | наказом ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН» від 26.10.2021 № 98 |

Загальна вартість з ПДВ –    5 831 207,00 грн.

Вартість фінансування  з державного бюджету – 5 759 649,00 грн.

з них профінансовано – 1 626 205,50 грн.

до фінансування – 4 133 443,50 грн.

Перелік змін, які виконані в проєкті коригування:

| № | Найменування | До коригування | Після коригування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоелектричні модулі | SY-72-330W – 304 шт. | AS-M1202B-370W – 268 шт. |
| 2 | Система кріплень ФЕМ | Металеві конструкції з чорного металу з кріпленнями до крівлі та парапету будівель | Баластна система типу «Південь» та «Схід-Захід» |
| 3 | Щити збору потужностей по змінному струму з захистом | Один щит на 100 кВт | 2 Щита, по 1 на кожен масив ФЕМ та інвертор |
| 4 | Точка приєднання | В ТП | У відповідних ГРЩ будівель (реалізовано шляхом 2 СЕС по 5 кВт, що приєднані до мереж об’єкту окрема кожна) |
| 5 | Лічильник з функцією обмеження генерації в мережу ОСР | Відсутній | Смарт лічильник CHINT DTSU666- Smert metter (2 шт. – по одному на кожну СЕС) |
| 6 | Траси прокладання кабелю DC | Не прописано чітко | В перфорованих лотках по покрівлях будівель з використанням баластів |
| 7 | Захист СЕС по DC | Не передбачено в повному обсязі | 2 щита (по одному на кожну СЕС окремо) |
| 8 | Перетин кабелю змінного струму | ВВГнг 5х25, ВВгнг 5х50, ВВгнг 5х70 | ВВГнг 5х25, ВВгнг 5х35 |
| 9 | Реєстрація даних | Не предбачено | Huawei SMART Logger 300A (2 шт.) |
| 10 | Місце розташування ФЕМ | Дахи корпусу №1, 2, вестибюль. Дах корпусу № 6 | Дахи корпусу №1, 2, 6 |

Очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів: 109,38 т./рік СО2-екв.

_____________________________