Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у видачі дозволу на викиди»

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб’єкту господарювання,

щодо якого прийнято рішення про відмову у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата надходження та вхідний номер листа** | **Назва суб’єкта господарювання, згідно з ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика****суб’єкта господарювання**  | **Підстави для відмови у видачі дозволу на викиди** **забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** |
| 05.08.2025№ 32436/10/25 | Обласне комунальне підприємство «Миколаївобл-теплоенерго» (іден-тифікаційний код юридичної особи 31319242) | Промисловий майданчик: котельня ОКП «Миколаївобл-теплоенерго» ‑ Миколаївська область, Миколаївська міська територіальна громада, м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Самойловича, 42 | Відповідно до частини четвертої статті 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підставами для відмови у видачі дозволу на викиди є:1. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля необхідно відкоригувати з урахуванням необхідності/відсутності проходження процедури оцінки впливу на довкілля стосовно джерел викидів, які не були враховані у попередньому дозволі на викиди (необхідно зазначити виробництво або технологічне устаткування з урахуванням вимог статті 25 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та зазначити критерії даного об’єкта, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».Подані документи не відповідають вимогам Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 № 448, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.08.2023 за № 1475/40531 (далі – Інструкція), а саме: у вступній частині документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин (далі – документи) не зазначено критерії належності об’єкта до першої групи; не конкретизовано мету надання документів, відсутня порівняльна характеристика із попереднім дозволом на викиди від 12.10.2015 № 4810136600-88 відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ Інструкції (інформацію необхідно надавати з урахуванням вимог статті 25 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», а також з урахуванням висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція котельні ОКП «Миколаївобл-теплоенерго» по вул. Самойловича, 42 в м. Миколаїв» від 16.09.2021 № 21/01-20213247578/1);у відомостях щодо виробничої програми не надано опис виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування з урахуванням режиму роботи кожного з котлів (робочий резервний) з наданням режимних карт котлів відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІ Інструкції;невірно надано опис та місцезнаходження виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування із зазначенням номерів джерел викидів відповідно до вимог підпункту 5 пункту 3 розділу ІІ Інструкції;відомості щодо санітарно-захисної зони необхідно доопрацювати відповідно до вимог пункту 5 розділу ІІ Інструкції (необхідно надати інформацію про чинність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 03.07.2023 № 12.2-18-4/10533);характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, надана у таблиці 6.2 документів потребує коригування відповідно до вимог пункту 9 розділу ІІ Інструкції (таблицю необхідно подати у цілісному, не фрагментованому вигляді, зазначити назву джерел утворення, з вірно зазначеними назвами забруднюючих речовин (найменування забруднюючих речовин заповнюється з використанням нормативних документів за якими здійснюється регулювання) та режимів роботи обладнання);не конкретизовано інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва відповідно до вимог пункту 11 розділу ІІ Інструкції з урахуванням заходів, передбачених дозволом на викиди від 12.10.2015 № 4810136600-88;невірно надано порівняльну характеристику фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими нормативами гранично допустимих викидів та технологічними нормативами допустимих викидів відповідно до пункту 12 розділу ІІ Інструкції (інформацію надати з урахуванням вимог [Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08/ed20241125#n15), затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 № 1110/15801);пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, умов, які встановлюються у дозволі на викиди, заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання доопрацювати з урахуванням вищезазначених зауважень та відповідно до пунктів 13, 14 розділу ІІ Інструкції (невірно надано інформацію по виробничому контролю, не зазначено відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях);не конкретизовано інформацію про належність об’єкта до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу згідно з Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки»;інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості необхідно відкоригувати відповідно до викладених зауважень відповідно до вимог пункту 16 розділу ІІ Інструкції, зокрема, необхідно доопрацювати розділи «Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання)» та «Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)» з урахуванням дозволу на викиди від 12.10.2015 № 4810136600-88.Інформація про отримання дозволу на викиди для ознайомлення з нею громадськості, передбачена пунктом 16 розділу ІІ Інструкції, а також пунктом 16 Порядку потребує коригування з урахуванням вищевикладених зауважень. | Рішення про видачу дозволу на викиди буде прийнято після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на викиди та повторного подання до Міндовкілля відповідної заяви та документів для отримання дозволу на викиди і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_